Монтажное руководство и условия эксплуатации аэрозольного фильтра ФАСТ-3500-Д/Ду350

Указания по монтажу

- Фильтры должны быть разупаковываться непосредственно перед установкой на место.

- При установке фильтров с резиновым уплотнением прижимное усилие не должно превышать 1500 Н.

- Эксплуатация фильтров может осуществляется при температуре фильтрируемого воздуха от минус 40 до плюс 150С.

- Фильтры должны обеспечивать очистку воздуха при влажности до 30г/м3, наличии паров щелочей до 3 г/м3, кислот до 2 г/м3.

- Фильтры должны быть виброустойчивыми и обеспечивать работу при частоте колебаний до 60 Гц и амплитуде колебаний до 65 дБ.

- Рекомендуется заменять фильтр при увеличении величины сопротивления воздушному потоку до 1500 Па (150 мм вод. ст.)

- Установка фильтров в системах должна быть обеспечивать надежное уплотнение, исключающее проход не очищаемого воздуха помимо фильтров.

- Не допускается при эксплуатации механическая вибрация фильтров, поэтому фильтры не должны иметь жесткой связи с расположенными вблизи источниками вибраций (вентилятор воздуходувка и т.п.)

Условия эксплуатации

- Фильтры предназначены для использования в фильтровальных установках для следующих вентсистем  АЭС:

- В рециркуляционной  системе  очистки воздуха герметичных помещений под оболочкой;

- В системе поддержания разрежения в межоболоченном пространстве;

- В вытяжной ремонтно-аварийной системе вентиляции гермозоны;

- В вытяжной системе помещений зоны “строго” режима;

- В вытяжной системе вентиляции помещений корпуса, хранилища отработанного топлива;

- В системе очистки наружного воздуха помещений щитов управления (системы жизнеобеспечения);

- В системе разряжения защитной оболочки и др.

- Рабочая среда радиоактивный воздух с возможным присутствием паров магния и аммиака. Данные по аэрозолям очищаемого воздуха:

- Средний медианный размер частиц, мкм -0,3…..2,0;

- Входная концентрация аэрозолей, мг/м3, не более -0,08;

- Условия работы фильтров в составе фильтровальных установок рециркуляционной системы очистки воздуха герметичных помещений под оболочкой.

- Рециркуляционная система служит для очистки воздуха от радиоактивных загрязнений  и поддержания активности воздуха под оболочкой на заданном уровне. Воздух в системах проходит очистку на аэрозольных и йодных фильтрах.

- Фильтровальная установка работает постоянно в режиме нормальной эксплуатации и в режиме нарушения теплоотвода. Система отключается в режиме обесточивания с потерей внешних источников электропитания АЭС и при превышении давления  в гермозоне свыше 0,12МПа.