# Водяные обогреватели

Инструкция по установке

и эксплуатации

Содержание

Общая информация - особенности конструкции 	3

Требования техники безопасности.
Общая информация о безопасности работы		4

Транспортировка, погрузка, упаковочные
материалы - установка					4

Размещение обогревателя			5

Установка обогревателя 			6

Подключение подачи воды 			7

Обслуживание 			8

Электрическое подключение 			8

Диаграмма разводки проводников
двухскоростного 3F двигателя .............			9

## Габариты, водное содержание и вес			10

## Технические характеристики				11

Падение давления воды на теплообменнике		17

## Распространение воздуха					18

Общая информация

Водяные обогреватели предназначены для обогрева производственных, коммерческих помещений, спортивных залов и проч....

Конструкция устройства

Обогреватель состоит из следующих частей:

- винтообразный алюминиевый вентилятор, с защитной решеткой и диффузором

- электрический двухскоростной мотор 3F 400/400В, класса F IP 55, имеющему прямую передачу к вентилятору.

- корпус теплообменника выполнен из медных труб и алюминиевых ребер, прикрепленных к трубам при помощи механического крепления. Корпус способен функционировать при прохождении горячей и перегретой воды

- форма корпуса достаточно эстетична, корпус изготовлен из надежной крашеной гальванизированной стали.

- регулируемые горизонтальные створки, направляющие поток воздуха

- возможность установки устройства на стену, а также на потолок для вертикального выброса воздуха

Аксессуары

- Решетка на выходе воздуха с регулируемыми створками различной частоты, пирамидальный вертикальный воздушный диффузор

- Выбор видов каналов подачи воздуха и смешивания воздуха - с заслонкой или без.

- индуктивный рекуператор „INDU"

После сборки каждый обогреватель проверяется на корректность электрических подключений. Температура поверхностей: температура поверхностей доступных частей не выходит за рамки европейских стандартов.

Общая информация по безопасности эксплуатации

Скорость вращения лопастей вентилятора может достигать 1400 об./мин.

Не приближайтесь к вентилятору в одежде с легкими свободно висящими элементами – они могут быть засосаны внутрь.

Ничего не должно мешать вращению лопастей.

В помещениях, где обогреватели могут быть повреждены движущимися объектами, они должны быть защищены сеткой

Бирка данных обогревателя

Каждый обогреватель имеет на корпусе сзади бирку с данными, отражающими его параметры. Эта бирка должна всегда присутствовать, ее нельзя удалять с аппарата.

Ниже приведено факсимиле такой бирки.

Транспортировка, погрузка, разгрузка, распаковка

Транспортировка, погрузка, разгрузка должны производиться осторожно, чтобы не повредить устройство, не нанести ущерб людям, вещам.

Для погрузки-разгрузки устройства могут быть использованы автопогрузчики с достаточной мощностью по весу, при этих операциях должны быть учтены все требования безопасности. Центр тяжести устройств должен находиться в по центру, без опасных отклонений.

После удаления упаковки, проверьте целостность аппарата. В случае повреждения не устанавливая проконсультируйтесь с производителем или его агентом.

После распаковки вы обнаружите обогреватель, выглядящий как компактное устройство с винтообразным вентилятором.

Упаковочные материалы

После распаковки необходимо утилизировать упаковочные материалы согласно действующим в стране инструкциям.

Установка

Установка водяного обогревателя должна производиться обученными людьми; согласно действующим законам, нормам, правилам.

Производя поднятие оборудования следите, чтобы мощность подъемника соответствовала поднимаемому весу, поднимайте медленно.

Размещение, установка, расстояния

Водяные обогреватели могут быть установлены к стене либо близко к ним, по середине помещения либо подвешенными к крыше. Размещая устройство, следуйте основным принципам и схемам на этой странице:

- Пытайтесь покрыть воздушным потоком всю обогреваемую площадь.

- В случае существенных внешних поступлений воздуха (дверной проем) пытайтесь нейтрализовать их направив поток воздуха в их сторону.

- Избегайте направления потока воздуха на  различные препятствия (опоры, складируемые материалы и проч.).

- Устанавливайте обогреватель как можно ниже.

Если обогреватель установлен на стену, необходимо обеспечить свободное расстояние между электромотором и стеной не меньшее, чем 250 мм для того, чтобы обеспечить свободный приток воздуха к вентилятору и легкий доступ при операциях технического обслуживания.

Установка обогревателя

Вы можете зафиксировать обогреватель следующими способами:

a) на стену:

Стенной кронштейн

при помощи стенных кронштейнов (также поставляемых нами) фиксированных с помощью стопоров или других средств, способных удержать вес обогревателя. Обогреватель имеет 4 отверстия M8 для фиксации его болтами.

- при помощи других средств, приемлемых с точки зрения удерживаемого веса.

b) на потолок:

- при помощи 4 крюков, крепящихся к обогревателю посредством 4 отверстий диаметром M8. К крюкам могут быть поданы тросы либо цепи, либо металлические планки, закрепленные на крыше

при помощи других средств, приемлемых с точки зрения удерживаемого веса.

Крюк для подвешивания на крышу

После установки проверьте, параллелен ли полу обогреватель.

Если обогреватель размещается на стену, сохраняйте расстояние в 250 мм между двигателем и стеной для доступа воздуха к вентилятору, это также привнесет удобство при обслуживании обогревателя

Подключение воды для теплой или горячей воды:

*−► входное отверстие для воды		*◄−  выходное отверстие для воды

Для подключения обменных модулей необходимо использовать трубный ключ

- максимальное давление воды 10 bar.

- максимальная рабочая температура 140°C

- необходимо установить вентилятор если трубы системы горячего водоснабжения проходят ниже места размещения обогревателя.

! Следите за возможным отключением воды

Обогреватели, работающие с частичным забором свежего воздуха должны оборудоваться устройством защиты от замораживания. Индикатор низкой температуры должен быть установлен на все обогреватели, работающие с приточным воздухом. Соответствующий контроллер должен быть установлен как минимум на + 5°C.

В случае замерзания, автоматическая регулировка должна обеспечивать закрытие крышки и выключение вентилятора.

Если присутствуют электрические выключатели и смесительные вентили – они должны быть полностью открыты с тем, чтобы обеспечить минимальный выход обменного модуля.

Подключение электричества

Перед подключением проводников, убедитесь, что линия не под напряжением.

- Установите для обогревателя или группы обогревателей рубильники для отключения подачи электроэнергии в любой момент.

- Установите для каждого обогревателя устройство отключения электроэнергии по перегреву – настройте с параметрами: в 1.1 раз больше поглощаемых электромотором  ампер (значение – на бирке мотора вентилятора).

- Удалите крышку с терминальной панели мотора. Произведите подключения согласно идентификационной бирке. Закройте крышку.

Электроподключения могут быть следующими в зависимости от типа мотора, встроенного в устройство:

  - трехфазный двухскоростной электромотор 400/400 В с защитой от перегрева (стандартный вариант).

  - трехфазный односкоростной электромотор 230/400 В. Этот мотор может быть подключен также к однофазной линии 230 В с соответствующим конденсатором.

  - трехфазный двухскоростной электромотор 4/8 или 6/8 поля, с двумя различными видами лопастей.

- В условиях строительства электрические подключения должны соответствовать установленным в Вашей стране инструкциям.

- Перед запуском обогревателя отрегулируйте положение жалюзей на выходной решетке для достижения необходимого потока воздуха.

Обслуживание

Обслуживание обогревателя должно проводиться квалифицированными людьми, согласно инструкциям.

Перед каждой операцией по обслуживанию необходимо:

- отключить подачу электроэнергии к обогревателю

- перекрыть подачу горячей воды

- дождаться остывания теплообменника

- дождаться прекращения вращения лопастей вентилятора

Теплообменник:

теплообменник должен содержаться в идеальном состоянии, чистым, поэтому необходимо периодически проводить его чистку воздуходувом низкого давления, не повреждая при этом вентилятор и электрику.

Группа вентиляции:

группа вентиляции должна сохраняться в отличном состоянии для обеспечения необходимого давления воздуха. Она должна всегда содержаться в чистоте во избежание накопления пыли, нарушающей балланс лопастей. В случае появления шумов и необычной вибрации – проверьте крепления болтов.

Электрическая схема

Низкая скорость

Подключение к терминалу двигателя – высокая скорость (треугольник)

Подключение к терминалу двигателя – низкая скорость (звезда)

Высокая скорость

Легенда Телераптор (Рубильник) (для установщика) Переключатель треугольник-звезда (для установщика) Терминальная панель мотора RT = Комнатный термостат (для установщика) TK = температурная защита мотора

ВНИМАНИЕ!

Проверьте землю

После подключения проверьте направление вращения вентилятора согласно бирке данных. Если вентилятор вращается правильно, воздух должен вытягиваться напротив таблички идентификации.

Если же вентилятор вращается в неправильном направлении, отключите электропитание, удалите терминальную панель и поменяйте фазы.

Затем закрепите терминальную панель и установите крышку.

ВНИМАНИЕ!

При отсутствии защитного автомата (control box) гарантия на мотор не предоставляется! Установка должна проводиться согласно местным инструкциям

Габариты, водное содержание и вес

| Размеры | A | B | C | D | E | H20 (л) |  | kg | kg | F | G | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | 2 Reihen | 3 Reihen | 2 Reihen | 3 Reihen | Ø | mm | bei 5 m |
| LH 1..... | 480 | 300 | 340 | 300 | 500 | 1,1 | 1,5 | 21 | 22 | 1“ | 77 | 56 |
| LH 2..... | 530 | 350 | 390 | 300 | 500 | 1,4 | 2,1 | 23 | 24 | 1“ | 77 | 60 |
| LH 3..... | 630 | 450 | 490 | 300 | 500 | 2 | 3 | 30 | 32 | 1“ | 77 | 59 |
| LH 4..... | 680 | 500 | 540 | 300 | 500 | 2,3 | 4 | 33 | 36 | 1“ | 77 | 62 |
| LH 5..... | 730 | 550 | 590 | 300 | 500 | 3 | 4,5 | 40 | 43 | 1 ¼“ | 81 | 62 |
| LH 6..... | 830 | 650 | 690 | 300 | 500 | 4,3 | 6 | 45 | 50 | 1 ¼“ | 81 | 64 |

kg = вес нетто воздушного калорифера

H20 = водное содержание теплообменник

dB(A) = уровень давления звука при максимальном числе оборотов на расстоянии 5 м в не отражающем звука помещении

| Тип |  | LH 120 |  | LH 120 |  | LH 130 |  | LH 130 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокая скорость |  | Низкая скорость |  | Высокая скорость |  | Низкая скорость |  |
| Производительность | м³/ч | 1625 |  | 1000 |  | 1450 |  | 950 |  |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1350 |  | 900 |  | 1350 |  | 900 |  |
| Мощность двигателя | Вт | 105 |  | 75 |  | 105 |  | 75 |  |
| Напряжение | В | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| Ток | А | 0,22 |  | 0,15 |  | 0,22 |  | 0,15 |  |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 9,00 |  | 6,00 |  | 9,00 |  | 6,00 |  |
| потолочный монтаж | м | 4,00 |  | 3,00 |  | 4,00 |  | 3,00 |  |
| с INDU-жалюзи | м | 12,00 |  | 9,00 |  | 12,00 |  | 9,00 |  |
| с двойными жалюзи | м | 9,00 |  | 6,00 |  | 9,00 |  | 6,00 |  |
| Вес | кг | 21 |  | 21 |  | 22 |  | 22 |  |
| Содержание воды | л | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| Присоединение | дюйм | 1" |  | 1" |  | 1" |  | 1" |  |
| Звуковое давление | дБ(A) | 56 |  | 46 |  | 56 |  | 46 |  |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| #### PWW 50 / 40°C | 20 | 3,90 | 27,20 | 2,98 | 28,96 | 5,15 | 30,65 | 3,98 | 32,58 |
|  | 15 | 4,70 | 23,50 | 3,60 | 25,6 | 6,20 | 28,00 | 4,80 | 30,00 |
|  | 10 | 5,49 | 20,15 | 4,21 | 22,64 | 7,25 | 25,01 | 5,61 | 27,74 |
|  | 5 | 6,25 | 16,54 | 4,78 | 19,36 | 8,25 | 25,16 | 6,38 | 25,16 |
|  | 0 | 7,05 | 13,01 | 5,40 | 16,20 | 9,30 | 19,24 | 7,20 | 22,74 |
|  | -5 | 7,99 | 9,75 | 6,12 | 13,36 | 10,54 | 16,81 | 8,16 | 20,77 |
|  | -10 | 8,93 | 6,48 | 6,84 | 10,52 | 11,78 | 14,37 | 9,12 | 18,80 |
|  | -15 | 9,87 | 3,22 | 7,56 | 7,68 | 13,02 | 11,94 | 10,08 | 16,83 |
| ### PWW 60 / 40°C | 20 | 4,40 | 28,12 | 3,40 | 30,20 | 5,80 | 32,0 | 4,50 | 34,21 |
|  | 15 | 5,28 | 24,75 | 4,10 | 27,30 | 6,70 | 28,86 | 5,40 | 32,05 |
|  | 10 | 6,16 | 21,37 | 4,76 | 24,28 | 8,12 | 26,80 | 6,30 | 29,90 |
|  | 5 | 7,04 | 18,00 | 5,44 | 21,32 | 9,28 | 24,20 | 7,20 | 27,74 |
|  | 0 | 7,92 | 14,62 | 6,12 | 18,36 | 10,44 | 21,60 | 8,10 | 25,58 |
|  | -5 | 8,80 | 11,24 | 6,80 | 15,40 | 11,60 | 19,00 | 9,00 | 23,42 |
|  | -10 | 9,68 | 7,86 | 7,48 | 12,44 | 12,76 | 16,40 | 9,90 | 21,26 |
|  | -15 | 10,56 | 4,49 | 8,16 | 9,48 | 13,92 | 13,80 | 10,80 | 19,11 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 6,16 | 31,37 | 4,76 | 34,28 | 8,12 | 36,80 | 6,30 | 39,90 |
|  | 15 | 7,10 | 28,11 | 5,50 | 31,50 | 9,30 | 34,24 | 7,20 | 37,74 |
|  | 10 | 7,92 | 24,62 | 6,12 | 28,36 | 10,44 | 31,60 | 8,10 | 35,58 |
|  | 5 | 8,80 | 21,24 | 6,80 | 25,40 | 11,60 | 29,00 | 9,00 | 33,42 |
|  | 0 | 9,68 | 17,87 | 7,48 | 22,44 | 12,76 | 26,40 | 9,90 | 31,26 |
|  | -5 | 10,56 | 14,49 | 8,20 | 19,48 | 13,92 | 23,80 | 10,80 | 29,11 |
|  | -10 | 11,44 | 11,12 | 8,80 | 16,52 | 15,08 | 21,20 | 11,70 | 26,95 |
|  | -15 | 12,32 | 7,74 | 9,52 | 13,56 | 16,24 | 18,60 | 12,60 | 24,79 |
| ### PWW 80 / 60°C | 20 | 7,90 | 34,60 | 6,12 | 38,36 | 10,50 | 41,72 | 8,10 | 45,58 |
|  | 15 | 8,80 | 31,00 | 6,80 | 35,00 | 11,60 | 38,50 | 9,00 | 43,00 |
|  | 10 | 9,68 | 27,87 | 7,48 | 32,44 | 12,76 | 36,40 | 9,90 | 41,26 |
|  | 5 | 10,56 | 24,49 | 8,16 | 29,48 | 13,92 | 33,80 | 10,80 | 39,11 |
|  | 0 | 11,44 | 21,12 | 8,84 | 26,52 | 15,08 | 31,20 | 11,70 | 36,95 |
|  | -5 | 12,32 | 17,74 | 9,52 | 23,56 | 16,24 | 28,60 | 12,60 | 34,79 |
|  | -10 | 13,20 | 14,37 | 10,20 | 20,60 | 17,40 | 26,00 | 13,50 | 32,63 |
|  | -15 | 14,08 | 10,99 | 10,88 | 17,64 | 18,56 | 23,40 | 14,40 | 30,48 |
| ### PWW 90 / 70°C | 20 | 9,68 | 37,87 | 7,48 | 42,44 | 12,76 | 46,40 | 9,90 | 51,26 |
|  | 15 | 10,60 | 34,60 | 8,20 | 39,60 | 13,90 | 43,80 | 10,80 | 49,11 |
|  | 10 | 11,44 | 31,12 | 8,84 | 36,52 | 15,08 | 41,20 | 11,70 | 46,95 |
|  | 5 | 12,32 | 27,74 | 9,52 | 33,56 | 16,24 | 38,60 | 12,60 | 44,79 |
|  | 0 | 13,20 | 24,37 | 10,20 | 30,60 | 17,4 | 36,00 | 13,50 | 42,63 |
|  | -5 | 14,08 | 20,99 | 10,88 | 27,64 | 18,56 | 33,40 | 14,40 | 40,48 |
|  | -10 | 14,96 | 17,62 | 11,560 | 24,68 | 19,72 | 30,80 | 15,30 | 38,32 |
|  | -15 | 15,84 | 14,24 | 12,24 | 21,72 | 20,88 | 28,20 | 16,20 | 36,16 |

| Тип |  |  |  | LH 220 |  |  |  | LH 220 |  |  |  | LH 230 |  |  |  | LH 230 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  |  |
| Производительность |  | м³/ч |  | 2400 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |
| Обороты двигателя |  | 1/мин |  | 1370 |  |  |  | 930 |  |  |  | 1370 |  |  |  | 930 |  |  |  |  |
| Мощность двигателя |  | Вт |  | 175 |  |  |  | 130 |  |  |  | 175 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| Напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Ток |  | А |  | 0,36 |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж |  | м |  | 13,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 13,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| потолочный монтаж |  | м |  | 4,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
| с INDU-жалюзи |  | м |  | 16,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| с двойными жалюзи |  | м |  | 13,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 13,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| Вес |  | кг |  | 23,00 |  |  |  | 23,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |
| Содержание воды |  | л |  | 1,4 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| Присоединение |  | дюйм |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  |  |
| Звуковое давление |  | дБ(A) |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Теплоноситель |  | tl1 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  |  |
| #### PWW 50 / 40°C |  | 20 |  | 5,48 |  | 26,85 |  | 4,48 |  | 27,91 |  | 7,22 |  | 29,85 |  | 5,89 |  | 31,41 |  |  |
|  |  | 15 |  | 6,60 |  | 23,00 |  | 5,40 |  | 24,50 |  | 8,70 |  | 27,00 |  | 7,10 |  | 28,50 |  |  |
|  |  | 10 |  | 7,72 |  | 19,65 |  | 6,32 |  | 21,15 |  | 10,18 |  | 23,88 |  | 8,31 |  | 26,08 |  |  |
|  |  | 5 |  | 8,78 |  | 15,97 |  | 7,18 |  | 17,67 |  | 11,57 |  | 20,78 |  | 9,44 |  | 23,28 |  |  |
|  |  | 0 |  | 9,90 |  | 12,38 |  | 8,10 |  | 14,29 |  | 13,05 |  | 17,80 |  | 10,65 |  | 20,61 |  |  |
|  |  | -5 |  | 11,22 |  | 9,02 |  | 9,18 |  | 11,20 |  | 14,79 |  | 15,17 |  | 12,07 |  | 18,36 |  |  |
|  |  | -10 |  | 12,54 |  | 5,68 |  | 10,26 |  | 8,11 |  | 16,53 |  | 12,55 |  | 13,49 |  | 16,11 |  |  |
|  |  | -15 |  | 13,86 |  | 2,33 |  | 11,34 |  | 5,01 |  | 18,27 |  | 9,92 |  | 14,91 |  | 13,86 |  |  |
| ### PWW 60 / 40°C |  | 20 |  | 6,20 |  | 27,75 |  | 5,15 |  | 29,09 |  | 8,20 |  | 31,18 |  | 6,70 |  | 32,97 |  |  |
|  |  | 15 |  | 7,50 |  | 24,38 |  | 6,20 |  | 25,94 |  | 9,90 |  | 28,50 |  | 8,10 |  | 30,68 |  |  |
|  |  | 10 |  | 8,68 |  | 20,85 |  | 7,21 |  | 22,72 |  | 11,48 |  | 25,66 |  | 9,38 |  | 28,15 |  |  |
|  |  | 5 |  | 9,92 |  | 17,40 |  | 8,24 |  | 19,54 |  | 13,12 |  | 22,90 |  | 10,72 |  | 25,75 |  |  |
|  |  | 0 |  | 11,16 |  | 13,95 |  | 9,27 |  | 16,36 |  | 14,76 |  | 20,13 |  | 12,06 |  | 23,34 |  |  |
|  |  | -5 |  | 12,40 |  | 10,50 |  | 10,30 |  | 13,18 |  | 16,40 |  | 17,37 |  | 13,40 |  | 20,94 |  |  |
|  |  | -10 |  | 13,64 |  | 7,05 |  | 11,33 |  | 9,99 |  | 18,04 |  | 14,61 |  | 14,74 |  | 18,53 |  |  |
|  |  | -15 |  | 14,88 |  | 3,60 |  | 12,36 |  | 6,81 |  | 19,68 |  | 11,84 |  | 16,12 |  | 16,08 |  |  |
| PWW 70 / 50°C |  | 20 |  | 8,68 |  | 30,85 |  | 7,21 |  | 32,72 |  | 11,48 |  | 35,66 |  | 9,38 |  | 38,15 |  |  |
|  |  | 15 |  | 10,00 |  | 27,50 |  | 8,30 |  | 29,65 |  | 13,20 |  | 33,00 |  | 10,10 |  | 34,55 |  |  |
|  |  | 10 |  | 11,16 |  | 23,95 |  | 9,27 |  | 26,36 |  | 14,76 |  | 30,13 |  | 12,06 |  | 33,34 |  |  |
|  |  | 5 |  | 12,40 |  | 20,50 |  | 10,30 |  | 23,18 |  | 16,40 |  | 27,37 |  | 13,40 |  | 30,94 |  |  |
|  |  | 0 |  | 13,64 |  | 17,05 |  | 11,33 |  | 19,99 |  | 18,04 |  | 24,61 |  | 14,74 |  | 28,53 |  |  |
|  |  | -5 |  | 14,88 |  | 13,60 |  | 12,40 |  | 16,81 |  | 19,68 |  | 21,84 |  | 16,08 |  | 26,12 |  |  |
|  |  | -10 |  | 16,12 |  | 10,15 |  | 13,40 |  | 13,63 |  | 21,32 |  | 19,08 |  | 17,42 |  | 23,72 |  |  |
|  |  | -15 |  | 17,36 |  | 6,70 |  | 14,42 |  | 10,45 |  | 22,96 |  | 16,32 |  | 18,76 |  | 21,31 |  |  |
| ### PWW 80 / 60°C |  | 20 |  | 11,20 |  | 34,00 |  | 9,27 |  | 36,36 |  | 14,80 |  | 40,18 |  | 12,06 |  | 43,34 |  |  |
|  |  | 15 |  | 12,40 |  | 30,50 |  | 10,30 |  | 33,00 |  | 16,40 |  | 37,00 |  | 13,40 |  | 40,50 |  |  |
|  |  | 10 |  | 13,64 |  | 27,05 |  | 11,30 |  | 29,99 |  | 18,04 |  | 34,60 |  | 14,74 |  | 38,53 |  |  |
|  |  | 5 |  | 14,88 |  | 23,60 |  | 12,36 |  | 26,81 |  | 19,68 |  | 31,84 |  | 16,08 |  | 36,12 |  |  |
|  |  | 0 |  | 16,12 |  | 20,15 |  | 13,39 |  | 23,63 |  | 21,32 |  | 29,07 |  | 17,42 |  | 33,72 |  |  |
|  |  | -5 |  | 17,36 |  | 16,70 |  | 14,42 |  | 20,45 |  | 22,96 |  | 26,31 |  | 18,76 |  | 31,31 |  |  |
|  |  | -10 |  | 18,60 |  | 13,25 |  | 15,45 |  | 17,26 |  | 24,60 |  | 23,55 |  | 20,10 |  | 28,90 |  |  |
|  |  | -15 |  | 19,84 |  | 9,80 |  | 16,48 |  | 14,08 |  | 26,24 |  | 20,78 |  | 21,44 |  | 26,50 |  |  |
| ### PWW 90 / 70°C |  | 20 |  | 13,64 |  | 37,05 |  | 11,33 |  | 39,99 |  | 18,04 |  | 44,61 |  | 14,74 |  | 48,53 |  |  |
|  |  | 15 |  | 14,90 |  | 33,60 |  | 12,40 |  | 36,88 |  | 19,70 |  | 41,90 |  | 16,10 |  | 46,16 |  |  |
|  |  | 10 |  | 16,12 |  | 30,15 |  | 13,39 |  | 33,63 |  | 21,32 |  | 39,08 |  | 17,42 |  | 43,72 |  |  |
|  |  | 5 |  | 17,36 |  | 26,70 |  | 14,42 |  | 30,45 |  | 22,96 |  | 36,32 |  | 18,76 |  | 41,31 |  |  |
|  |  | 0 |  | 18,60 |  | 23,25 |  | 15,45 |  | 27,26 |  | 24,60 |  | 33,55 |  | 20,10 |  | 38,90 |  |  |
|  |  | -5 |  | 19,80 |  | 19,84 |  | 16,48 |  | 24,08 |  | 26,24 |  | 30,79 |  | 21,44 |  | 36,50 |  |  |
|  |  | -10 |  | 21,08 |  | 16,35 |  | 17,51 |  | 20,90 |  | 27,88 |  | 28,03 |  | 22,78 |  | 34,09 |  |  |
|  |  | -15 |  | 22,32 |  | 12,90 |  | 18,54 |  | 17,72 |  | 29,52 |  | 25,27 |  | 24,12 |  | 31,68 |  |  |
| Тип |  |  |  | LH 320 |  |  |  | LH 320 |  |  |  | LH 330 |  |  |  | LH 330 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  |  |
| Производительность |  | м³/ч |  | 3200 |  |  |  | 2150 |  |  |  | 3050 |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| Обороты двигателя |  | 1/мин |  | 1370 |  |  |  | 950 |  |  |  | 1370 |  |  |  | 950 |  |  |  |  |
| Мощность двигателя |  | Вт |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Ток |  | А |  | 0,45 |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж |  | м |  | 15,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
| потолочный монтаж |  | м |  | 5,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| с INDU-жалюзи |  | м |  | 19,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 19,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
| с двойными жалюзи |  | м |  | 15,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
| Вес |  | кг |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |
| Содержание воды |  | л |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Присоединение |  | дюйм |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  |  |
| Звуковое давление |  | дБ(A) |  | 59 |  |  |  | 54 |  |  |  | 59 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Теплоноситель |  | tl1 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  |  |
| #### PWW 50 / 40°C |  | 20 |  | 8,30 |  | 27,78 |  | 6,64 |  | 29,27 |  | 10,38 |  | 30,20 |  | 8,30 |  | 32,15 |  |  |
|  |  | 15 |  | 10,00 |  | 24,50 |  | 8,00 |  | 26,00 |  | 12,50 |  | 28,00 |  | 10,00 |  | 30,00 |  |  |
|  |  | 10 |  | 11,70 |  | 20,97 |  | 9,36 |  | 23,06 |  | 14,63 |  | 24,39 |  | 11,70 |  | 27,12 |  |  |
|  |  | 5 |  | 13,30 |  | 17,47 |  | 10,64 |  | 19,85 |  | 16,63 |  | 21,35 |  | 13,30 |  | 24,46 |  |  |
|  |  | 0 |  | 15,00 |  | 14,06 |  | 12,00 |  | 16,74 |  | 18,75 |  | 18,44 |  | 15,00 |  | 21,95 |  |  |
|  |  | -5 |  | 17,00 |  | 10,94 |  | 13,60 |  | 13,98 |  | 21,25 |  | 15,90 |  | 17,00 |  | 19,88 |  |  |
|  |  | -10 |  | 19,00 |  | 7,81 |  | 15,20 |  | 11,21 |  | 23,75 |  | 13,36 |  | 19,00 |  | 17,80 |  |  |
|  |  | -15 |  | 21,00 |  | 4,69 |  | 16,80 |  | 8,44 |  | 26,25 |  | 10,82 |  | 21,00 |  | 15,73 |  |  |
| ### PWW 60 / 40°C |  | 20 |  | 9,30 |  | 28,72 |  | 7,50 |  | 30,47 |  | 12,25 |  | 32,05 |  | 9,40 |  | 33,76 |  |  |
|  |  | 15 |  | 11,20 |  | 25,50 |  | 9,00 |  | 27,56 |  | 14,70 |  | 29,46 |  | 11,30 |  | 31,54 |  |  |
|  |  | 10 |  | 13,02 |  | 22,21 |  | 10,50 |  | 24,65 |  | 17,15 |  | 26,87 |  | 13,16 |  | 29,26 |  |  |
|  |  | 5 |  | 14,88 |  | 18,95 |  | 12,00 |  | 21,74 |  | 19,60 |  | 24,28 |  | 15,04 |  | 27,01 |  |  |
|  |  | 0 |  | 16,74 |  | 15,69 |  | 13,50 |  | 18,85 |  | 22,05 |  | 21,69 |  | 16,92 |  | 24,76 |  |  |
|  |  | -5 |  | 18,60 |  | 12,44 |  | 15,00 |  | 15,93 |  | 24,50 |  | 19,10 |  | 18,80 |  | 22,51 |  |  |
|  |  | -10 |  | 20,46 |  | 9,18 |  | 16,50 |  | 13,02 |  | 26,95 |  | 16,51 |  | 20,68 |  | 20,26 |  |  |
|  |  | -15 |  | 22,32 |  | 5,92 |  | 18,00 |  | 12 |  | 29,40 |  | 13,92 |  | 22,56 |  | 18,01 |  |  |
| PWW 70 / 50°C |  | 20 |  | 13,02 |  | 32,21 |  | 10,50 |  | 34,65 |  | 17,15 |  | 36,87 |  | 13,16 |  | 39,26 |  |  |
|  |  | 15 |  | 14,90 |  | 28,97 |  | 12,00 |  | 31,74 |  | 19,60 |  | 34,28 |  | 15,10 |  | 37,10 |  |  |
|  |  | 10 |  | 16,74 |  | 25,69 |  | 13,50 |  | 28,84 |  | 22,05 |  | 31,69 |  | 16,92 |  | 34,76 |  |  |
|  |  | 5 |  | 18,60 |  | 22,44 |  | 15,00 |  | 25,93 |  | 24,50 |  | 29,10 |  | 18,80 |  | 32,51 |  |  |
|  |  | 0 |  | 20,46 |  | 19,18 |  | 16,50 |  | 23,02 |  | 26,95 |  | 26,51 |  | 20,68 |  | 30,26 |  |  |
|  |  | -5 |  | 22,32 |  | 15,93 |  | 18,00 |  | 20,12 |  | 29,40 |  | 23,92 |  | 22,56 |  | 28,01 |  |  |
|  |  | -10 |  | 24,18 |  | 12,67 |  | 19,50 |  | 17,21 |  | 31,85 |  | 21,33 |  | 24,44 |  | 25,77 |  |  |
|  |  | -15 |  | 26,04 |  | 9,41 |  | 21,00 |  | 14,30 |  | 34,30 |  | 18,74 |  | 26,32 |  | 23,52 |  |  |
| ### PWW 80 / 60°C |  | 20 |  | 16,70 |  | 35,66 |  | 13,50 |  | 38,84 |  | 22,10 |  | 41,74 |  | 16,92 |  | 44,76 |  |  |
|  |  | 15 |  | 18,60 |  | 32,00 |  | 15,00 |  | 35,50 |  | 24,50 |  | 39,00 |  | 18,80 |  | 43,00 |  |  |
|  |  | 10 |  | 20,46 |  | 29,18 |  | 16,50 |  | 33,02 |  | 26,95 |  | 36,51 |  | 20,68 |  | 40,26 |  |  |
|  |  | 5 |  | 22,32 |  | 25,93 |  | 18,00 |  | 30,12 |  | 29,40 |  | 33,92 |  | 22,56 |  | 38,01 |  |  |
|  |  | 0 |  | 24,18 |  | 22,67 |  | 19,50 |  | 27,21 |  | 31,85 |  | 31,33 |  | 24,44 |  | 35,77 |  |  |
|  |  | -5 |  | 26,04 |  | 19,41 |  | 21,00 |  | 24,30 |  | 34,30 |  | 28,74 |  | 26,32 |  | 33,52 |  |  |
|  |  | -10 |  | 27,90 |  | 16,16 |  | 22,50 |  | 21,40 |  | 36,75 |  | 26,15 |  | 28,20 |  | 31,27 |  |  |
|  |  | -15 |  | 29,76 |  | 12,90 |  | 24,00 |  | 18,49 |  | 39,20 |  | 23,56 |  | 30,08 |  | 29,02 |  |  |
| ### PWW 90 / 70°C |  | 20 |  | 20,46 |  | 39,18 |  | 16,50 |  | 43,02 |  | 26,95 |  | 46,51 |  | 20,68 |  | 50,26 |  |  |
|  |  | 15 |  | 22,30 |  | 35,90 |  | 18,00 |  | 40,12 |  | 29,40 |  | 43,90 |  | 22,60 |  | 48,07 |  |  |
|  |  | 10 |  | 24,18 |  | 32,67 |  | 19,50 |  | 37,21 |  | 31,85 |  | 41,33 |  | 24,44 |  | 45,77 |  |  |
|  |  | 5 |  | 26,04 |  | 29,41 |  | 21,00 |  | 34,30 |  | 34,30 |  | 38,74 |  | 26,32 |  | 43,52 |  |  |
|  |  | 0 |  | 27,90 |  | 26,16 |  | 22,50 |  | 31,40 |  | 36,75 |  | 36,15 |  | 28,20 |  | 41,27 |  |  |
|  |  | -5 |  | 29,76 |  | 22,90 |  | 24,00 |  | 28,49 |  | 39,20 |  | 33,56 |  | 30,08 |  | 39,02 |  |  |
|  |  | -10 |  | 31,62 |  | 19,64 |  | 25,58 |  | 25,50 |  | 41,65 |  | 30,97 |  | 31,96 |  | 36,77 |  |  |
|  |  | -15 |  | 33,48 |  | 16,39 |  | 27,00 |  | 22,67 |  | 44,10 |  | 28,38 |  | 33,84 |  | 34,52 |  |  |
| Тип |  |  |  | LH 420 |  |  |  | LH 420 |  |  |  | LH 430 |  |  |  | LH 430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  |  |
| Производительность |  | м³/ч |  | 4050 |  |  |  | 2750 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |
| Обороты двигателя |  | 1/мин |  | 1370 |  |  |  | 950 |  |  |  | 1370 |  |  |  | 950 |  |  |  |  |
| Мощность двигателя |  | Вт |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Ток |  | А |  | 0,45 |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж |  | м |  | 18,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| потолочный монтаж |  | м |  | 5,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |
| с INDU-жалюзи |  | м |  | 21,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 21,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |
| с двойными жалюзи |  | м |  | 18,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| Вес |  | кг |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Содержание воды |  | л |  | 2,3 |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| Присоединение |  | дюйм |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  | 1“ |  |  |  |  |
| Звуковое давление |  | дБ(A) |  | 62 |  |  |  | 52 |  |  |  | 62 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| Теплоноситель |  | tl1 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  |  |
| #### PWW 50 / 40°C |  | 20 |  | 10,87 |  | 28,05 |  | 8,72 |  | 29,51 |  | 12,87 |  | 30,16 |  | 9,96 |  | 31,49 |  |  |
|  |  | 15 |  | 13,10 |  | 24,00 |  | 10,50 |  | 26,00 |  | 15,50 |  | 27,50 |  | 12,00 |  | 29,70 |  |  |
|  |  | 10 |  | 15,33 |  | 21,35 |  | 12,29 |  | 23,40 |  | 18,14 |  | 24,32 |  | 14,04 |  | 26,20 |  |  |
|  |  | 5 |  | 17,42 |  | 17,91 |  | 13,97 |  | 20,23 |  | 20,62 |  | 21,28 |  | 15,96 |  | 23,42 |  |  |
|  |  | 0 |  | 19,65 |  | 14,56 |  | 15,75 |  | 17,18 |  | 23,35 |  | 18,36 |  | 18,00 |  | 20,77 |  |  |
|  |  | -5 |  | 22,27 |  | 11,50 |  | 17,85 |  | 14,47 |  | 26,35 |  | 15,80 |  | 20,40 |  | 18,54 |  |  |
|  |  | -10 |  | 24,89 |  | 8,44 |  | 19,95 |  | 11,76 |  | 29,45 |  | 13,25 |  | 22,80 |  | 16,31 |  |  |
|  |  | -15 |  | 27,51 |  | 5,38 |  | 22,05 |  | 9,06 |  | 32,55 |  | 10,70 |  | 25,20 |  | 14,08 |  |  |
| ### PWW 60 / 40°C |  | 20 |  | 12,50 |  | 29,26 |  | 9,60 |  | 30,47 |  | 15,05 |  | 31,88 |  | 11,90 |  | 33,73 |  |  |
|  |  | 15 |  | 15,00 |  | 26,11 |  | 11,60 |  | 27,65 |  | 18,10 |  | 29,29 |  | 14,30 |  | 31,50 |  |  |
|  |  | 10 |  | 17,50 |  | 22,96 |  | 13,44 |  | 24,66 |  | 21,07 |  | 26,63 |  | 16,66 |  | 29,22 |  |  |
|  |  | 5 |  | 20,00 |  | 19,81 |  | 15,36 |  | 21,76 |  | 24,08 |  | 24,01 |  | 19,04 |  | 2697 |  |  |
|  |  | 0 |  | 22,50 |  | 16,67 |  | 17,28 |  | 18,85 |  | 27,09 |  | 21,39 |  | 21,42 |  | 24,72 |  |  |
|  |  | -5 |  | 25,00 |  | 13,52 |  | 19,20 |  | 15,95 |  | 30,10 |  | 18,76 |  | 23,80 |  | 22,46 |  |  |
|  |  | -10 |  | 27,50 |  | 10,37 |  | 21,12 |  | 13,04 |  | 33,11 |  | 16,14 |  | 26,18 |  | 20,21 |  |  |
|  |  | -15 |  | 30,00 |  | 7,22 |  | 23,04 |  | 10,13 |  | 36,12 |  | 13,52 |  | 28,56 |  | 17,95 |  |  |
| PWW 70 / 50°C |  | 20 |  | 17,50 |  | 3296 |  | 13,44 |  | 34,66 |  | 21,07 |  | 36,63 |  | 16,66 |  | 39,22 |  |  |
|  |  | 15 |  | 20,00 |  | 29,81 |  | 15,40 |  | 31,80 |  | 24,10 |  | 34,03 |  | 19,10 |  | 37,04 |  |  |
|  |  | 10 |  | 22,50 |  | 26,67 |  | 17,28 |  | 28,85 |  | 27,09 |  | 31,39 |  | 21,42 |  | 34,72 |  |  |
|  |  | 5 |  | 25,00 |  | 23,52 |  | 19,20 |  | 25,95 |  | 30,10 |  | 28,76 |  | 23,80 |  | 32,46 |  |  |
|  |  | 0 |  | 27,50 |  | 20,37 |  | 21,12 |  | 23,04 |  | 33,11 |  | 26,14 |  | 26,18 |  | 30,21 |  |  |
|  |  | -5 |  | 30,00 |  | 17,22 |  | 23,00 |  | 20,13 |  | 36,12 |  | 23,52 |  | 28,56 |  | 27,95 |  |  |
|  |  | -10 |  | 32,50 |  | 14,07 |  | 25,00 |  | 17,23 |  | 39,13 |  | 20,89 |  | 30,94 |  | 25,70 |  |  |
|  |  | -15 |  | 35,00 |  | 10,93 |  | 26,88 |  | 14,32 |  | 42,14 |  | 18,27 |  | 33,32 |  | 23,45 |  |  |
| ### PWW 80 / 60°C |  | 20 |  | 22,50 |  | 36,67 |  | 17,28 |  | 38,85 |  | 27,10 |  | 41,39 |  | 21,42 |  | 44,722 |  |  |
|  |  | 15 |  | 25,00 |  | 32,50 |  | 19,20 |  | 35,50 |  | 30,10 |  | 38,50 |  | 23,80 |  | 42,50 |  |  |
|  |  | 10 |  | 27,50 |  | 30,37 |  | 21,12 |  | 33,04 |  | 33,11 |  | 36,14 |  | 26,18 |  | 40,21 |  |  |
|  |  | 5 |  | 30,00 |  | 27,22 |  | 23,04 |  | 30,13 |  | 36,12 |  | 33,52 |  | 28,56 |  | 37,95 |  |  |
|  |  | 0 |  | 32,50 |  | 24,07 |  | 24,96 |  | 27,23 |  | 39,13 |  | 30,89 |  | 30,94 |  | 35,70 |  |  |
|  |  | -5 |  | 35,00 |  | 20,93 |  | 26,88 |  | 24,32 |  | 42,14 |  | 28,27 |  | 33,32 |  | 33,45 |  |  |
|  |  | -10 |  | 37,50 |  | 17,78 |  | 28,80 |  | 21,42 |  | 45,15 |  | 25,64 |  | 35,70 |  | 31,19 |  |  |
|  |  | -15 |  | 40,00 |  | 14,63 |  | 30,72 |  | 18,51 |  | 48,16 |  | 23,02 |  | 38,08 |  | 28,94 |  |  |
| ### PWW 90 / 70°C |  | 20 |  | 27,50 |  | 40,37 |  | 21,12 |  | 43,04 |  | 33,11 |  | 46,14 |  | 26,18 |  | 50,21 |  |  |
|  |  | 15 |  | 30,00 |  | 37,20 |  | 23,00 |  | 40,09 |  | 36,10 |  | 43,50 |  | 28,60 |  | 48,00 |  |  |
|  |  | 10 |  | 32,50 |  | 34,07 |  | 24,96 |  | 37,23 |  | 39,13 |  | 40,89 |  | 30,94 |  | 45,70 |  |  |
|  |  | 5 |  | 35,00 |  | 30,93 |  | 26,88 |  | 34,32 |  | 42,14 |  | 38,27 |  | 33,32 |  | 43,45 |  |  |
|  |  | 0 |  | 37,50 |  | 27,78 |  | 28,80 |  | 31,42 |  | 45,15 |  | 35,64 |  | 35,70 |  | 41,19 |  |  |
|  |  | -5 |  | 40,00 |  | 24,63 |  | 30,72 |  | 28,51 |  | 48,16 |  | 33,02 |  | 38,08 |  | 38,94 |  |  |
|  |  | -10 |  | 42,50 |  | 21,48 |  | 32,64 |  | 25,61 |  | 51,17 |  | 30,40 |  | 40,46 |  | 36,68 |  |  |
|  |  | -15 |  | 45,00 |  | 18,33 |  | 34,56 |  | 22,70 |  | 54,18 |  | 27,77 |  | 42,84 |  | 34,43 |  |  |
| Тип |  |  |  | LH 520 |  |  |  | LH 520 |  |  |  | LH 530 |  |  |  | LH 530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  |  |
| Производительность |  | м³/ч |  | 5300 |  |  |  | 3650 |  |  |  | 5100 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| Обороты двигателя |  | 1/мин |  | 1360 |  |  |  | 920 |  |  |  | 1360 |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
| Мощность двигателя |  | Вт |  | 530 |  |  |  | 360 |  |  |  | 530 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
| Напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Ток |  | А |  | 1,05 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж |  | м |  | 20,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |
| потолочный монтаж |  | м |  | 5,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |
| с INDU-жалюзи |  | м |  | 26,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 26,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |
| с двойными жалюзи |  | м |  | 20,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |
| Вес |  | кг |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
| Содержание воды |  | л |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
| Присоединение |  | дюйм |  | 1 ¼“ |  |  |  | 1 ¼“ |  |  |  | 1 ¼“ |  |  |  | 1 ¼“ |  |  |  |  |
| Звуковое давление |  | дБ(A) |  | 62 |  |  |  | 54 |  |  |  | 62 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Теплоноситель |  | tl1 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  |  |
| #### PWW 50 / 40°C |  | 20 |  | 13,28 |  | 27,52 |  | 10,71 |  | 28,80 |  | 17,02 |  | 30,01 |  | 13,28 |  | 31,38 |  |  |
|  |  | 15 |  | 16,00 |  | 23,50 |  | 12,90 |  | 25,20 |  | 20,50 |  | 27,00 |  | 16,00 |  | 29,00 |  |  |
|  |  | 10 |  | 18,72 |  | 20,60 |  | 15,09 |  | 22,41 |  | 23,99 |  | 24,11 |  | 18,72 |  | 26,05 |  |  |
|  |  | 5 |  | 21,28 |  | 17,05 |  | 17,16 |  | 19,10 |  | 27,27 |  | 21,04 |  | 21,28 |  | 23,24 |  |  |
|  |  | 0 |  | 24,00 |  | 13,58 |  | 19,35 |  | 15,90 |  | 30,75 |  | 18,09 |  | 24,00 |  | 20,57 |  |  |
|  |  | -5 |  | 27,20 |  | 10,40 |  | 21,93 |  | 13,02 |  | 34,85 |  | 15,50 |  | 27,20 |  | 18,31 |  |  |
|  |  | -10 |  | 30,40 |  | 7,21 |  | 24,51 |  | 10,15 |  | 38,95 |  | 12,91 |  | 30,40 |  | 16,06 |  |  |
|  |  | -15 |  | 33,60 |  | 4,02 |  | 27,09 |  | 7,27 |  | 43,05 |  | 10,32 |  | 33,60 |  | 13,80 |  |  |
| ### PWW 60 / 40°C |  | 20 |  | 15,50 |  | 28,77 |  | 12,25 |  | 30,07 |  | 19,25 |  | 31,32 |  | 15,30 |  | 33,11 |  |  |
|  |  | 15 |  | 17,40 |  | 24,85 |  | 14,70 |  | 27,08 |  | 23,10 |  | 28,59 |  | 18,40 |  | 30,77 |  |  |
|  |  | 10 |  | 21,70 |  | 22,28 |  | 17,15 |  | 24,10 |  | 26,95 |  | 25,85 |  | 21,42 |  | 28,36 |  |  |
|  |  | 5 |  | 24,80 |  | 19,04 |  | 19,60 |  | 21,11 |  | 30,80 |  | 23,12 |  | 24,48 |  | 25,98 |  |  |
|  |  | 0 |  | 27,90 |  | 15,79 |  | 22,05 |  | 18,12 |  | 34,65 |  | 20,38 |  | 27,54 |  | 23,61 |  |  |
|  |  | -5 |  | 31,00 |  | 12,55 |  | 24,50 |  | 15,14 |  | 38,50 |  | 17,65 |  | 30,60 |  | 21,23 |  |  |
|  |  | -10 |  | 34,10 |  | 9,30 |  | 26,95 |  | 12,15 |  | 42,35 |  | 14,91 |  | 33,66 |  | 18,85 |  |  |
|  |  | -15 |  | 37,20 |  | 6,06 |  | 29,40 |  | 9,16 |  | 46,20 |  | 12,18 |  | 36,72 |  | 16,47 |  |  |
| PWW 70 / 50°C |  | 20 |  | 21,70 |  | 32,28 |  | 17,15 |  | 34,10 |  | 27,00 |  | 35,90 |  | 21,40 |  | 38,40 |  |  |
|  |  | 15 |  | 23,20 |  | 28,13 |  | 19,60 |  | 31,11 |  | 30,80 |  | 33,10 |  | 24,50 |  | 36,00 |  |  |
|  |  | 10 |  | 27,90 |  | 25,79 |  | 22,05 |  | 28,12 |  | 34,70 |  | 30,40 |  | 27,50 |  | 33,60 |  |  |
|  |  | 5 |  | 31,00 |  | 22,55 |  | 24,50 |  | 25,14 |  | 38,50 |  | 27,60 |  | 30,60 |  | 31,20 |  |  |
|  |  | 0 |  | 34,10 |  | 19,30 |  | 26,95 |  | 16 |  | 42,40 |  | 24,90 |  | 33,70 |  | 28,90 |  |  |
|  |  | -5 |  | 37,20 |  | 16,06 |  | 29,40 |  | 19,20 |  | 46,20 |  | 22,20 |  | 36,70 |  | 26,50 |  |  |
|  |  | -10 |  | 40,30 |  | 12,81 |  | 31,90 |  | 16,18 |  | 50,10 |  | 19,40 |  | 39,80 |  | 24,10 |  |  |
|  |  | -15 |  | 43,40 |  | 9,57 |  | 34,30 |  | 13,19 |  | 53,90 |  | 16,70 |  | 42,80 |  | 21,70 |  |  |
| ### PWW 80 / 60°C |  | 20 |  | 26,10 |  | 34,77 |  | 22,05 |  | 38,12 |  | 34,70 |  | 40,41 |  | 27,54 |  | 43,61 |  |  |
|  |  | 15 |  | 31,00 |  | 32,50 |  | 24,50 |  | 34,00 |  | 38,50 |  | 38,00 |  | 30,60 |  | 41,50 |  |  |
|  |  | 10 |  | 34,10 |  | 29,30 |  | 26,95 |  | 32,15 |  | 42,35 |  | 34,91 |  | 33,65 |  | 38,85 |  |  |
|  |  | 5 |  | 37,20 |  | 26,06 |  | 29,40 |  | 29,16 |  | 46,20 |  | 32,18 |  | 36,72 |  | 36,47 |  |  |
|  |  | 0 |  | 40,30 |  | 22,81 |  | 31,85 |  | 26,18 |  | 50,05 |  | 29,44 |  | 39,78 |  | 34,10 |  |  |
|  |  | -5 |  | 43,40 |  | 19,57 |  | 34,30 |  | 23,19 |  | 53,90 |  | 26,71 |  | 42,84 |  | 31,72 |  |  |
|  |  | -10 |  | 46,50 |  | 16,32 |  | 36,75 |  | 20,21 |  | 57,75 |  | 23,97 |  | 45,90 |  | 29,34 |  |  |
|  |  | -15 |  | 49,60 |  | 13,08 |  | 39,20 |  | 17,22 |  | 61,60 |  | 21,24 |  | 48,96 |  | 26,97 |  |  |
| ### PWW 90 / 70°C |  | 20 |  | 34,10 |  | 39,30 |  | 26,95 |  | 42,15 |  | 42,35 |  | 44,91 |  | 33,66 |  | 48,85 |  |  |
|  |  | 15 |  | 34,80 |  | 34,70 |  | 29,40 |  | 39,16 |  | 46,20 |  | 42,20 |  | 36,70 |  | 46,46 |  |  |
|  |  | 10 |  | 40,30 |  | 32,81 |  | 31,85 |  | 36,18 |  | 50,05 |  | 39,44 |  | 39,78 |  | 44,10 |  |  |
|  |  | 5 |  | 43,40 |  | 29,57 |  | 34,30 |  | 33,19 |  | 53,90 |  | 36,71 |  | 42,84 |  | 41,72 |  |  |
|  |  | 0 |  | 46,50 |  | 26,32 |  | 36,75 |  | 30,21 |  | 57,75 |  | 33,97 |  | 45,90 |  | 39,34 |  |  |
|  |  | -5 |  | 49,60 |  | 23,08 |  | 39,20 |  | 27,22 |  | 61,60 |  | 31,24 |  | 48,96 |  | 36,97 |  |  |
|  |  | -10 |  | 52,70 |  | 19,83 |  | 41,65 |  | 24,23 |  | 65,45 |  | 28,50 |  | 52,02 |  | 34,59 |  |  |
|  |  | -15 |  | 55,80 |  | 16,58 |  | 44,10 |  | 21,25 |  | 69,30 |  | 25,76 |  | 55,08 |  | 32,21 |  |  |
|  | Тип |  |  |  | LH 620 |  |  |  | LH 620 |  |  |  | LH 630 |  |  |  | LH 630 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  | Высокая скорость |  |  |  | Низкая скорость |  |  |  |
|  | Производительность |  | м³/ч |  | 7200 |  |  |  | 4800 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 4600 |  |  |  |
|  | Обороты двигателя |  | 1/мин |  | 1360 |  |  |  | 920 |  |  |  | 1360 |  |  |  | 920 |  |  |  |
|  | Мощность двигателя |  | Вт |  | 530 |  |  |  | 360 |  |  |  | 530 |  |  |  | 360 |  |  |  |
|  | Напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Ток |  | А |  | 1,05 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | Длина выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настенный монтаж |  | м |  | 23,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 23,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
|  | потолочный монтаж |  | м |  | 7,0 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | с INDU-жалюзи |  | м |  | 28,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | с двойными жалюзи |  | м |  | 23,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 23,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
|  | Вес |  | кг |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Содержание воды |  | л |  | 4,3 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  | Присоединение |  | дюйм |  | 1 ¼“ |  |  |  | 1 ¼“ |  |  |  | 1 ¼“ |  |  |  | 1 ¼“ |  |  |  |
|  | Звуковое давление |  | дБ(A) |  | 64 |  |  |  | 57 |  |  |  | 64 |  |  |  | 57 |  |  |  |
|  | Теплоноситель |  | tl1 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  | Q кВт |  | tl2 °C |  |
|  | #### PWW 50 / 40°C |  | 20 |  | 17,43 |  | 27,26 |  | 13,94 |  | 28,72 |  | 24,32 |  | 30,42 |  | 19,09 |  | 32,45 |  |
|  |  |  | 15 |  | 21,00 |  | 23,50 |  | 16,80 |  | 25,50 |  | 29,30 |  | 27,50 |  | 23,00 |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 10 |  | 24,57 |  | 20,24 |  | 19,66 |  | 22,29 |  | 34,28 |  | 24,69 |  | 26,91 |  | 27,55 |  |
|  |  |  | 5 |  | 27,93 |  | 16,64 |  | 22,34 |  | 18,97 |  | 38,97 |  | 21,70 |  | 30,59 |  | 24,95 |  |
|  |  |  | 0 |  | 31,50 |  | 13,13 |  | 25,20 |  | 15,75 |  | 43,95 |  | 18,84 |  | 34,50 |  | 22,50 |  |
|  |  |  | -5 |  | 35,70 |  | 9,88 |  | 28,56 |  | 12,85 |  | 49,81 |  | 16,35 |  | 39,10 |  | 20,50 |  |
|  |  |  | -10 |  | 39,90 |  | 6,63 |  | 31,92 |  | 9,95 |  | 55,67 |  | 13,86 |  | 43,70 |  | 18,50 |  |
|  |  |  | -15 |  | 44,10 |  | 3,38 |  | 35,28 |  | 7,05 |  | 61,53 |  | 11,37 |  | 48,30 |  | 16,50 |  |
|  | ### PWW 60 / 40°C |  | 20 |  | 19,75 |  | 28,23 |  | 15,75 |  | 29,84 |  | 27,35 |  | 31,72 |  | 21,45 |  | 33,99 |  |
|  |  |  | 15 |  | 23,70 |  | 24,88 |  | 18,90 |  | 26,81 |  | 32,90 |  | 29,10 |  | 25,80 |  | 31,83 |  |
|  |  |  | 10 |  | 27,65 |  | 21,52 |  | 22,05 |  | 23,78 |  | 38,29 |  | 26,41 |  | 30,03 |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 5 |  | 31,60 |  | 18,17 |  | 25,20 |  | 20,75 |  | 43,76 |  | 23,75 |  | 34,32 |  | 27,38 |  |
|  |  |  | 0 |  | 35,55 |  | 14,81 |  | 28,35 |  | 17,72 |  | 49,23 |  | 21,10 |  | 38,61 |  | 25,18 |  |
|  |  |  | -5 |  | 39,50 |  | 11,46 |  | 31,50 |  | 14,69 |  | 54,70 |  | 18,44 |  | 42,90 |  | 22,98 |  |
|  |  |  | -10 |  | 43,45 |  | 8,10 |  | 34,65 |  | 11,66 |  | 60,17 |  | 15,79 |  | 47,19 |  | 20,78 |  |
|  |  |  | -15 |  | 47,40 |  | 4,75 |  | 37,80 |  | 8,63 |  | 65,64 |  | 13,13 |  | 51,48 |  | 18,57 |  |
|  | PWW 70 / 50°C |  | 20 |  | 27,65 |  | 31,52 |  | 22,05 |  | 33,78 |  | 38,29 |  | 36,41 |  | 30,03 |  | 39,58 |  |
|  |  |  | 15 |  | 31,60 |  | 28,17 |  | 25,20 |  | 30,75 |  | 43,80 |  | 33,77 |  | 34,40 |  | 37,43 |  |
|  |  |  | 10 |  | 35,55 |  | 24,81 |  | 28,35 |  | 27,72 |  | 49,23 |  | 31,10 |  | 38,61 |  | 35,18 |  |
|  |  |  | 5 |  | 39,50 |  | 21,46 |  | 31,50 |  | 24,69 |  | 54,70 |  | 28,44 |  | 42,90 |  | 32,98 |  |
|  |  |  | 0 |  | 43,45 |  | 18,10 |  | 34,65 |  | 21,66 |  | 60,17 |  | 25,79 |  | 47,19 |  | 30,78 |  |
|  |  |  | -5 |  | 47,40 |  | 14,75 |  | 37,80 |  | 18,63 |  | 65,64 |  | 23,13 |  | 51,48 |  | 28,57 |  |
|  |  |  | -10 |  | 51,35 |  | 11,40 |  | 41,00 |  | 15,59 |  | 71,11 |  | 20,48 |  | 55,77 |  | 26,37 |  |
|  |  |  | -15 |  | 55,30 |  | 8,04 |  | 44,10 |  | 12,56 |  | 76,58 |  | 17,82 |  | 60,06 |  | 24,17 |  |
|  | ### PWW 80 / 60°C |  | 20 |  | 35,60 |  | 34,83 |  | 28,35 |  | 37,72 |  | 49,20 |  | 41,09 |  | 38,61 |  | 45,18 |  |
|  |  |  | 15 |  | 39,50 |  | 31,00 |  | 31,50 |  | 34,50 |  | 54,70 |  | 38,00 |  | 42,90 |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 10 |  | 43,45 |  | 28,10 |  | 34,65 |  | 31,66 |  | 60,17 |  | 35,79 |  | 47,19 |  | 40,78 |  |
|  |  |  | 5 |  | 47,40 |  | 24,75 |  | 37,80 |  | 28,63 |  | 65,64 |  | 33,13 |  | 51,48 |  | 38,57 |  |
|  |  |  | 0 |  | 51,35 |  | 21,40 |  | 40,95 |  | 25,59 |  | 71,11 |  | 30,48 |  | 55,77 |  | 36,37 |  |
|  |  |  | -5 |  | 55,30 |  | 18,04 |  | 44,10 |  | 22,56 |  | 76,58 |  | 27,82 |  | 60,06 |  | 34,17 |  |
|  |  |  | -10 |  | 59,25 |  | 14,69 |  | 47,25 |  | 19,53 |  | 82,05 |  | 25,16 |  | 64,35 |  | 31,97 |  |
|  |  |  | -15 |  | 63,20 |  | 11,33 |  | 50,40 |  | 16,50 |  | 87,52 |  | 22,51 |  | 68,64 |  | 29,77 |  |
|  | ### PWW 90 / 70°C |  | 20 |  | 43,45 |  | 38,10 |  | 34,65 |  | 41,66 |  | 60,17 |  | 45,79 |  | 47,19 |  | 50,78 |  |
|  |  |  | 15 |  | 47,40 |  | 34,80 |  | 37,80 |  | 38,63 |  | 65,60 |  | 43,10 |  | 51,50 |  | 48,59 |  |
|  |  |  | 10 |  | 51,35 |  | 31,40 |  | 40,95 |  | 35,59 |  | 71,11 |  | 40,48 |  | 55,77 |  | 46,37 |  |
|  |  |  | 5 |  | 55,30 |  | 28,04 |  | 44,10 |  | 32,56 |  | 76,58 |  | 37,82 |  | 60,06 |  | 44,17 |  |
|  |  |  | 0 |  | 59,25 |  | 24,69 |  | 47,25 |  | 29,53 |  | 82,05 |  | 35,16 |  | 64,35 |  | 41,97 |  |
|  |  |  | -5 |  | 63,20 |  | 21,33 |  | 50,40 |  | 26,50 |  | 87,52 |  | 32,51 |  | 68,64 |  | 39,77 |  |
|  |  |  | -10 |  | 67,15 |  | 17,98 |  | 53,55 |  | 23,47 |  | 92,99 |  | 29,85 |  | 72,93 |  | 37,56 |  |
|  |  |  | -15 |  | 71,10 |  | 14,63 |  | 56,70 |  | 20,44 |  | 98,46 |  | 27,20 |  | 77,22 |  | 35,36 |  |

Падение давления воды на теплообменнике (кПа)

###### Расход воды

W=0,86⋅QΔtw

W = расход воды (м3/ч)

Q = теплопроизводительность (кВт)

tw = разница температуры прямого/обратного хода (K)

Стандартное исполнение для настенной/потолочной установки

|  | Производительность |  | Настенный монтаж |  | Потолочный монтаж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высота монтажа | Длина выброса | Жалюзи однодиапозонные |  | Жалюзи двухдиапазонные |  |
|  | m³/h | m³/h | # H m | L m | Высота монтажа H max. m | Площадь покрытия m² | Высота монтажа H max. m | Площадь покрытия m² |
| LH 120 LH 130 LH 120 LH 130 | 1625 1450 | 1000 950 | 3,5 3,5 3 3 | # 9 9 6 6 | 4 4 3 3 | 50 50 35 35 | 4 4 3 3 | 55 55 40 40 |
| LH 220 LH 230 LH 220 LH 230 | 2400 2200 | 1700 1550 | 4 4 3,5 3,5 | # 13 13 9 9 | 4,5 4,5 3,5 3,5 | 60 60 45 45 | 4,5 4,5 3,5 3,5 | 65 65 50 50 |
| LH 320 LH 330 LH 320 LH 330 | 3200 3050 | 2150 2050 | 4,5 4,5 3,8 3,8 | # 15 15 11 11 | 5 5 4 4 | 70 70 51 51 | 5 5 4 4 | 77 77 60 60 |
| LH 420 LH 430 LH 420 LH 430 | 4050 3800 | 2750 2600 | 4,7 4,7 3,8 3,8 | # 18 18 12 12 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 80 80 63 63 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 88 88 70 70 |
| LH 520 LH 530 LH 520 LH 530 | 5300 5100 | 3650 3500 | 5 5 4,5 4,5 | # 20 20 14 14 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 95 95 75 75 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 105 105 85 85 |
| LH 620 LH 630 LH 620 LH 630 | 7200 7000 | 4800 4600 | 5,5 5,5 5 5 | # 23 23 17 17 | 7 7 5 5 | 135 135 105 105 | 7 7 5 5 | 145 145 115 115 |

„INDU“ - Жалюзи

|  | Производительность |  | Настенный монтаз |  | Потолочный монтаж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высота монтажа | Длина выброса | Высота монтажа | Площадь покрытия |
|  | m³/h | m³/h | H m | L m | # H H max. m | m² |
| LH 120 LH 130 LH 120 LH 130 | 1625 1450 | 1000 950 | 3,5 3,5 3 3 | 12 12 9 9 | 5,5 5,5 4 4 | 70 70 50 50 |
| LH 220 LH 230 LH 220 LH 230 | 2400 2200 | 1700 1550 | 4 4 3,5 3,5 | 16 16 12 12 | 7 7 5 5 | 80 80 60 60 |
| LH 320 LH 330 LH 320 LH 330 | 3200 3050 | 2150 2050 | 4,5 4,5 3,8 3,8 | 19 19 15 15 | 8,5 8,5 6 6 | 90 90 67 67 |
| LH 420 LH 430 LH 420 LH 430 | 4050 3800 | 2750 2600 | 4,7 4,7 3,8 3,8 | 21 21 14 14 | 9 9 7 7 | 100 100 80 80 |
| LH 520 LH 530 LH 520 LH 530 | 5300 5100 | 3650 3500 | 5 5 4,5 4,5 | 26 26 17 17 | 10 10 8 8 | 115 115 95 95 |
| LH 620 LH 630 LH 620 LH 630 | 7200 7000 | 4800 4600 | 5,5 5,5 5 5 | 28 28 20 20 | 11 11 8 8 | 145 145 110 110 |